
前 言
手册说明
本手册包含的信息涉及到三进三出 UPS 的安装和操作内容。在安装机器前 务必先阅读手册所有的相关内容。UPS 的安装和保养服务的人员须是经厂商（或 代理商）认可的工程师。违反以上规定造成人员的安全风险，不在设备厂商的 担保范围以内。三进三出 UPS 仅针对商业/工业用途设计，不可用作任何生命支 持设备的电源。
声明：由于产品和技术的不断更新、完善，本资料中的内容可能与实际产品不 完全相符，敬请谅解。如需查询产品的更新情况，请联系制造商或供应 商。
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安全规范
注意事项
本手册包含安装与操作本产品的说明.  请在安装前由经过专业训练的人员详细阅读本手册,
因为本手册包含基本的使用说明,  请妥善保存!
安全规范
n
本产品安装时必须接地
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请确保接地线牢固地锁附在有右图标示的端子上
:
 

n
所有关于本产品内部的维修保养工作必须由经过专业训练的人员操作
n
在需要更换保险丝的情形时，请更换同样型式与规格的保险丝
(请参阅”设置输出入配
线” 章节).
n
在必须切断 UPS 的输入市电时,  请断开前面板内的所有开关,  或者经由 UPS 的内部控制 面板选择
" SYSTEM OFF " .
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电池更换必须由专业人员执行.  更换之后的废电池请交由专业的
废电池处理厂商做适当的处置,  因为电池内可能有对环境造成污染的物质 !
由于本产品不断的改良与研发, 对于本手册内容有所修正时将不另行通知. 欢迎您随时与我们联系以取得 最新信息.
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电磁干扰要求
本产品“  不间断电源”  (UPS),
标示有 CE  标志并符合基本的电磁干扰要求 :
EMC 指令 89/336 e 92/31 a 93/68 ECC.
使用说明.
本产品专属于工业级环境使用.  所有的通讯线(远程及 RS232)  必须使用屏线以确保 讯号不受干扰.

警告: 本产品属于 A 等级的 UPS.
在居住的环境中, 本产品可能会造成无线电干扰, 在此情况下, 使用者可能必须采取是 当的措施.
例如:当电视或者收音机受到干扰时,  可将本产品搬移到适当的距离以减少干扰情形.

[image: image33.png]o
S Ee—
[
o R ——

s m 2

o

e Pt teos e
- g e e

i stsie]
@ curt




[image: image34.png]UOIIOBUL0D JBINAWOD pue WBPO
j/wepow 8 Jsjndwod uoo cluswebelod | zezgy



储存
本产品的储存条件如下:
温度: 
0° - 40°C (32° - 104°F)
相对湿度: 
<95%
安装环境
对于本产品的安装环境,  请注意下列事项:
避免灰尘量太大,  或者空气内有其它粉尘类的物质.
确认安装的地板可以承受 UPS 以及电池箱的重量 (请参照 "外观尺寸/重量"章节)
请检查安装的地点有足够的空间, 不会造成日后维修的困扰
请检查 UPS 工作时的环境必须在 0 - 40°C 之间.
本产品可以在
0 - 40°C 之间正常工作.  建议最佳的 UPS 与电池操作温度是 20 - 25°C 之间.
事实上,电池在 20°C 下平均寿命是 4 年,  而在 30°C 的环境温度下则寿命会减半.
避免阳光直接照射及靠近热源.
为了保持安装环境的温度如上所述,
请装设适当的排热系统 (请参照 ”规格”  章节确认 kcal/kW/B.T.U.  参
考值). 您可以参考下列的做法 :
自然散热;
强制散热 :  当外界温度 (例如 20°C)  比 UPS 的操作环境低 (例如 25°C);
空调设备 :  当外界温度 (例如 30°C)  比 UPS 的操作环境高 (例如 25°C);
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准备安装
检查包装箱
当您收到本公司产品时,  请先检查外装箱是否在运送过程中有损坏. 同时检查外装箱的两组撞击指示装置都没有变成红色. 假如有,  请依照外装箱上的指示处理. 请小心拆开包装箱以免损伤 UPS 箱体.

请小心搬运以免擦撞或摔坏产品.
本产品出厂时附有 : 保证书 使用手册
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从栈板上卸下请以方式搬运
放置及 UPS 外观示意图
当放置 UPS 时，请牢记以下几点： 在机器前必须留有至少一米的空间，便于维护。
在机器后部和墙边留有至少 20CM 的空间，以利于风机空气的流动，维修时至少 40CM 的维修空间。
机器上不能放置其他物品。
AC-DC  输入/输出电缆可从 UPS 底部或背部经过。
机械尺寸为 1400（宽）*1100（深）*2000（高）mm
1400

1100
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正视图
侧视图
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俯视图

仰视图
仰视图
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电气系统设置
保护
UPS 内部
UPS 输入输出线上安装的开关和保险丝大小如下，替换保险丝必须用相同型号的。
UPS: 10-40KVA
	
	内 部 保 护
	

	UPS Type
	断路器
	开关
	电池熔断器
	静态开关
熔断丝
	最大输入电流.
	输出电流

	[kVA]
	输入整流器
	旁路输入
	输出、维修旁路
	电池
	
	[A]
	[A]

	
	SWIN
	SWBY
	SWOUT
	SWMB
	FB1/2
	FUSE-SCR
	
	Nominal

	10
	40A(3P) type C
	40A(3P) type C
	32A(3P) type C
	32A 10x38
	32A (gG) 10x38
	18
	12

	15
	40A(3P) type C
	40A(3P) type C
	32A(3P) type C
	50A 14x51
	32A (gG) 10x38
	27
	18

	20
	40A(3P) type C
	40A(3P) type C
	32A(3P) type C
	50A 22x58
	32A (gG) 10x38
	36
	24

	30
	63A(3P) type C
	63A(3P) type C
	63A(3P) type C
	100A 22x58
	32A (gG) 10x38
	54
	36

	40
	100A(3P) type C
	100A(3P) type C
	63A(3P) type C
	100A 22x58
	32A (gG) 10x38
	72
	48


UPS: 50-80KVA
	
	内 部 保 护
	

	UPS Type
	断路器
	开关
	电池熔断器
	静态开关
熔断丝
	最大输入电流.
	输出电流

	[kVA]
	输入整流器
	旁路输入
	输出、维修旁路
	电池
	
	[A]
	[A]

	
	SWIN
	SWBY
	SWOUT
	SWMB
	FB1/2
	FUSE-SCR
	
	Nominal

	50
	100A(3P) type C
	100A(3P) type C
	100A(3P) type C
	160A
	32A (gG) 10x38
	90
	60

	60
	100A(3P) type C
	100A(3P) type C
	100A(3P) type C
	160A
	32A (gG) 10x38
	108
	72

	80
	125A(3P) type C
	125A(3P) type C
	100A(3P) type C
	200A
	32A (gG) 10x38
	144
	96


UPS: 100-200KVA
	
	内 部 保 护
	

	UPS Type
	断路器
	开关
	电池熔断器
	静态开关
熔断丝
	最大输入电流.
	输出电流

	[kVA]
	输入整流器
	旁路输入
	电池
	电池
	
	[A]
	[A]

	
	SWIN
	SWBY
	输出、维修旁路
	FUSE-BAT
	FUSE-SCR
	
	Nominal

	100
	200A(3P) type C
	200A(3P) type C
	200A(3P) type C
	280A
	200A
	180
	120

	120
	225A(3P) type C
	225A(3P) type C
	225A(3P) type C
	320A
	250A
	216
	144

	160
	250A(3P) type C
	250A(3P) type C
	250A(3P) type C
	400A
500A
	300A

400A
	288
360
	192
240

	200
	350A(3P) type C
	350A(3P) type C
	350A(3P) type C
	
	
	
	


UPS:250-400KVA
	
	内 部 保 护
	

	UPS Type
	隔离开关
	隔离开关
	隔离开关
	静态开关
熔断丝
	最大输入电流.
	输出电流

	[kVA]
	输入整流器
	旁路输入
	输出、维修旁路
	电池
	
	[A]
	[A]

	
	SWIN
	SWBY
	SWOUT.SWMB
	SWBAT
	FUSE-SCR
	
	Nominal

	250
	400A(3P)
	400A(3P)
	400A(3P)
	630A(2P)
	400A
	400
	300

	300
	630A(3P)
	630A(3P)
	630A(3P)
	800A(2P)
	630A
	480
	360

	350
	630A(3P)
	630A(3P)
	630A(3P)
	800A(2P)

800A(2P)
	630A

630A
	560
640
	420
480

	400
	630A(3P)
	630A(3P)
	630A(3P)
	
	
	
	


UPS 输入
当选择输入线上的保护时，你必须考虑两种情形下的最大电流：
在 “正常运行“，从输入经过整流器，“最大输入电流”在表中示出，整流输入上装有自动断路器，表中"SWIN"
所示。
“旁路运行”，最大电流由“断路器”（ SWBY）限制。
UPS 输出，短路和选择性
输入电流, UPS 的额定输出电流在表中。
短路
当负载发生故障时，如短路，UPS 通过限制短路电流值和时间来达到保护的目的。这些值依赖于故障时机器的 状态，必须区分两种情况：
UPS 正常运行（NORMAL OPERATION）
负载立即转到旁路，旁路最大电流在技术规格中列出。
UPS 电池运行状态（ BATTERY OPERATION）
UPS 输出的电流为正常电流值的 2 倍持续时间 0,1s，来达到保护的目的。
输出熔断器选择
在正常运行状态下，是选择通过表中类型 gG 熔断器来达到的，如果在电池运行模式下要实现保护，参见如下
表：
三相输出 UPS：100-200KVA
	[KVA]
	100
	120
	160
	200

	UPS 输出的熔断器 gG 的最大电流值 [A]
1)  电池状态下的选择性
2)正常状态下的选择性
	125

160
	160

200
	200

250
	250

300


漏电流断路器
在标准机种当中,  旁路没有隔离变压器的情形下, 输入与输出的中性线是连接在一起的。
*当输出入的中性线是连接在一起时, UPS前后级的电力系统是一致的
l 
当市电正常操作下, 安装于输入端的漏电流保护断路器会作动因为输出入没有隔离.
l 
当在电池供电模式下, 安装于输入端的漏电流保护断路器必须在无电压状况下仍能正常动作 (例如, 利用
辅助继电器并不适合!)
位于UPS前一级的漏电流保护断路器必须有下列性:
·
漏电流容许值至少 300mA以上 （避免误动作!）
·
等级 A 或 等级 B
延迟时间至少 0.1 秒
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连接
为确定以下部件的位置，请参照附录图。
以下操作必须 UPS 与市电断开和 UPS 开关打开（向下），移去开关面盖。
[image: image49.png]


第一部连接是地线连到标有‘PE’、‘GND’的接线端，UPS 必须连接到地线系统才允许操作
[image: image50.png]



[image: image1.png]UPS WHAHHEEE 100-400KVA
LER BT BRI B EE, DTH, BeifsgtiEl

TR EKES

o [ ) 5] a 2] ] =] 5] © ) o o ]
o <] © [e] (o] o o © © © o o -] <]

0| |o]| |6 |o| |O| |O0] |0| |O]| |O| |O] |O] |O] |O] |O
GND LIA LB [A DB I[3A I3B N N LI L2 I3 BAT®BATQ

AAPSEAE B, ST 4 EULIASLIB. [2A510B. 13A513B st T.
“LIB. 12B. L3B#7 1






输入、输出电缆线规格参照下表（括号内为最大线径）
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连接检验
连接输入/输出线到 UPS 端子后，在盖上面板前，请确认： 所有保险丝座上的保险安装正确； 输入/输出保护线（黄/绿地线），正确连接； 内部面板连接到黄/绿保护地线。
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开机程序
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                                主机开关面板图
上述电气连接和内部面板置于正确位置后，继续启动 UPS，步骤如下：

l
闭合配电输出开关
l
闭合电池箱开关(首先确认连接极性)
l
UPS 闭合以下开关(面盖上有标示)
SWIN
输入开关,
SWBY 旁路开关,
SWOUT  输出开关。
注意: 在正常操作下，SWMB 开关必须断开， SWMB  只有在维修时才闭合。
在以上操作完成后，会听到风扇的嗡声，1 分钟后 UPS 逆变运行。
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运行检测
在完成启动操作，等待 4 小时电池充电后，UPS 在正常运行后，断开输入开关，听到蜂鸣器声， 显示屏 的流程图上 INPUT 状态指示窗口变为灰色，电池放电指示窗口变为绿色，检查 UPS 输出正常，在此情形下， 市电断电，由电池供电。几分钟后闭合开关返回正常状态，显示面板上的交流输入指示窗口变为绿色，同时 UPS 自动对电池充电。
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使用者设定
在显示界面的维护菜单输入密码 436215 可修改部分出厂设置电气参数。
可以修改以下值：
l
逆变输出电压
l
旁路输入电压和频率范围
l
电池参数，电池耗尽前报警
l
输出功率小于设定值时，关闭输出 l
每日定期关机 设定程序和范围详见显示面板描述。 检查蜂鸣器状态，位于显示面板的右下角。
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RS232\RS485 通讯端口及并机数据接口
在 UPS 输入输出端子区左侧，有通讯接口机并机端口如下：
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RS232 通讯端口
UPS 与电脑相连的电缆：
	UPS 端
	
	电脑端

	P1, 9 pole female
	
	P2, 9 pole female(computer)

	pin 2
Send
	to
	pin 2

	Pin 3   Receive
	to
	pin 3

	Pin 5   End
	to
	pin 5


UPS 出厂设置为：
9600 baud, -no parity, -8bit, -1 bit of stop
RS485 通讯端口
波特率：9600 baud
	P1, 9 pole female
	

	pin 9
	A

	Pin 8
	B


MODBUS  通讯协议
本系列逆变器提供 RS485 接口与计算机进行通讯。
采用 MODBUS 作为接口协议，同时支持 MODBUS RTU 标准。
支持的寄存器定义如下（采用 04 命令进行查看）：
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默认 MODBUS 地址：1

波特率：9600 数据位 ：8 停止位： 1 校验位：无校验
Modscan 设置
打开 MODBUS 时，先对以下选项设置： a、显示起始地址 Address 设为 0001 b、显示数据长度 Length 设为 51 c、MODBUS 地址 Device Id 设为 1

d、点下拉菜单选择 04：INPUT REGISTER
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MODBUS  地址数据查询表
	Address
	Define
	Type
	Format
	Unit

	0
	主电源输入频率 Fin
	Word(2Byte)
	HT-L0
	0.1Hz

	1
	主电源输入线电压 Vrs
	Word
	HT-L0
	0.1V

	2
	主电源输入线电压 Vst
	Word
	HT-L0
	0.1V

	3
	主电源输入线电压 Vtr
	Word
	HT-L0
	0.1V

	4
	主电源输入相电压 Vr
	Word
	HT-L0
	0.1V

	5
	主电源输入相电压 Vs
	Word
	HT-L0
	0.1V

	6
	主电源输入相电压 Vt
	Word
	HT-L0
	0.1V

	7
	额定充电电流 A
	Word
	HT-L0
	A

	8
	主电源输入相容量 Sin
	Word
	HT-L0
	0.01kVA

	9
	交流输出频率 Fr
	Word
	HT-L0
	0.1Hz

	10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
	交流输出线电压 Vrs
交流输出线电压 Vst 输出线电压 Vwu 交流输出相电压 Vr

交流输出相电压 Vs
交流输出相电压 Vt 交流输出相电流 Ir 交流输出相电流 Is 交流输出相电流 It 输出相容量 Su

输出相容量 Sv
输出相容量 Sw 总输出容量 Stotal 输出容量百分比 PSr 输出容量百分比 PSs 输出容量百分比 PSt
	Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word
	HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0

HT-L0
	0.1Hz

0.1Hz

0.1V

0.1V

0.1V

0.1V

0.1A

0.1A

0.1A

0.1kVA

0.1kVA

0.1kVA

0.1kVA

0.1

0.1

0.1


	Address
	Define
	Type
	Format
	Unit

	26
	旁路频率 FBYP
	Word
	HT-L0
	0.1Hz

	27
	旁路输入线电压 Vbrs
	Word
	HT-L0
	0.1V

	28
	旁路输入线电压 Vbst
	Word
	HT-L0
	0.1V

	29
	旁路输入线电压 Vbtr
	Word
	HT-L0
	0.1V

	30
	旁路输入相电压 Vbr
	Word
	HT-L0
	0.1V

	31
	旁路输入相电压 Vbs
	Word
	HT-L0
	0.1V

	32
	旁路输入相电压 Vbt
	Word
	HT-L0
	0.1V

	33
	直流链电压 Vdc
	Word
	HT-L0
	0.1V

	34
	电池电压 Vbat
	Word
	HT-L0
	0.1V

	35
	电池电量残余百分比
	Word
	HT-L0
	0.1

	36
	电池充电电流 Ic
	Word
	HT-L0
	0.1A

	37
	空
	
	
	

	38
	整流器温度
	Word
	HT-L0
	0.1℃

	39
	机内环境温度
	Word
	HT-L0
	0.1℃

	40
	空
	
	
	

	41
	逆变器温度
	Word
	HT-L0
	0.1℃

	42
	输入电压 A 相百分比
	Word
	HT-L1
	0.1

	43
	输入电压 B 相百分比
	Word
	HT-L2
	0.1

	44
	输入电压 C 相百分比
	Word
	HT-L3
	0.1

	45
	输入电流 A 相百分比
	Word
	HT-L4
	0.1

	46
	输入电流 B 相百分比
	Word
	HT-L5
	0.1

	47
	输入电流 C 相百分比
	Word
	HT-L6
	0.1

	48
	输入 A 相电流
	Word
	HT-L7
	0.1

	49
	输入 B 相电流
	Word
	HT-L8
	0.1

	50
	输入 C 相电流
	Word
	HT-L9
	0.1
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操作模式
功能方块图
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方块图原件分析
UPS 由下列各模块组成: 整流器(RECTIFIER) 转换输入交流电源为直流电,  功能为:
-
提供 inverter 直流电流
-
自动对电池充电.  先浮充至 80%再定电压均充.
充电电流限制在 15%的电池 Ah 值(存于记忆中 !) .
此充电电流只有在总输出不超过 110%额定值的状况下才
会执行.
外接电池(EXTERNAL BATTERY)
提供市电断电时所要供应给负载的能量
谐波滤波器(HARMONIC REDUCTION FILTER) (optional)
在整流器的前级,  降低输入电流的谐波失真. 由两个电感及数个电容组成,  并且有保险丝保护.
转换器(INVERTER)
由整流器或电池的直流电压转换为交流电.
它随时保持工作状态以提供负载电源.
静态开关(STATIC SWITCH)
实时自动或者手动切换 INVERTER 输出与 BY-PASS 旁路输出.
同时此静态开关具有”反馈保护”(Backfeed Protection)装置 , 防止当 SCR 异常故障时造成的电流反馈.
维护开关(SWMB)
[image: image77.png][IIRNIE)




关闭 SWMB 开关并开启其它开关 SWIN, SWBY 或 SWOUT, UPS 将被隔开以便维护. 此时负载仍旧可以获得 电源不受影响.  因为 UPS 内部并无电压 (电压只存在输出入端子座以及开关部分. 但在三相输出的机种上, 中 性线(Neutral)并未隔开! ).

正常操作模式
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市電輸入


SWIN
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電池  整流器
Rectifier
SWBY


保險絲 逆變器
Inverter


旁 SWOUT
路

市电正常下. 此时 SWIN, SWOUT 及 SWBY 是闭锁的(Closed), SWMB 是断开的(Open).

市电经由整流器至转换器, 提供负载所需的电源. 同时整流器也对电池充电. 控制板上 LED 灯: MAINS 与
負載 
OUTPUT  会亮起.
当市中断时便由电池所
                                                                                SWMB

+
储存的能量供应给负载.
ECO 运行模式(STANDBY-ON)
经济运行模式可让系统所造成的电力损失减少. 在切换到此功能之前,  请先确认负载可以允许 2-5 ms 的转换时 间.

在显示面板的第一行会显示
“NORMAL OPERATION
Stby=ON”.
市电输入正常并供电给负载.  开关 SWIN, SWOUT, SWBY 是闭锁的而 SWMB 是断开的.
在待机模式下, 负载是经由旁路 供电.
電池
保險絲

整流器是在工作中并对电池充电.
当旁路电压与频率维持在正常范
市電輸入


SWIN


整流器 
逆變器
Rectifier 
Inverter


旁 SWOUT

围内时,  系统会一直维持在此模 式.

在显示面板上,
input LED (绿色),
                                                                                     SWBY


SWMB

路 
負載


output LED (绿色), 以及 by-pass
LED (黄色)  将持续亮着.
假如旁路电源消失,亦
或电压或者频率不正 常时, 负载将切换到 由转换器供电.

.电池供电模式
市电中断.  开关 SWIN, SWOUT, SWBY 及 SWB 均闭锁(Closed).
電池
保險絲
SWIN

整流器
Rectifier

逆變器
Inverter
市電輸入
旁
路
SWBY

SWOUT
負載
SWMB
当市电中断或者超过可容许的范围外 (过高或过低), 此时负载由电池的能量转换来提供.
前面板的数字依据负载情形以及电池状况显示剩余的供电时间. 注意!
此数据仅为近似值. 此时可以卸掉不必要的负载来延长供电时间!
输出的绿色 LED 灯将持续亮着.  而在市电中断的同时电池的黄色 LED 灯也会亮起,  蜂鸣器将间歇性的告警. 当电池达到低电压准位时, 蜂鸣器的告警频率会缩短,  此时黄色的 LED 灯变成闪烁状态 ,  建议您尽速做妥当 的处置.  当电池能量耗尽时, UPS 将会切断对负载的供电.

+
当市电恢复时,  将自动对电池充电!.
旁路操作模式
当暂时性的操作或者因为故障造成的永久性的原因; 当后者的因素时请与售后服务中心联系. 此时若市电中断,
负载并未受到 UPS 的保护.
市电正常,  负载持续供电.  开关 SWIN, SWOUT, SWBY  是闭锁的.
電瓶
保險絲
市電輸入


SWIN

整流器
Rectifier
SWBY

逆變器
Inverter


旁 SWOUT
負載 路
SWMB
当下列情形发生时:
-
自动或者手动切换旁路模式
-
输出过载 (有关过载情形请参照”告警讯息”章节)
-
异常
内部控制面板上的 Inverter 输出绿色 LED 灯将熄灭,  黄色的 BY-PASS LED 灯将会亮起(但如果是因为过载或异
常状况引起的则会闪烁 )
在过载的情形下切换到旁路模式时,
必须减轻负载的状况否则旁路上的断路器将可能会跳脱而切断对负载的
供电
(请参阅”规格”章节).
手动旁路维护模式
利用手动旁路维护开关 SWMB,  可以在进行维护工作时继续对负载供电.  可依照下列步骤执行:
Status I
正常操作模式
電池
保險絲 +/-
市電輸入

SWIN

整流器
Rectifier
SWBY

逆變器
Inverter


旁 SWOUT
路
負載
SWMB

Status II
关闭逆变器，SWMB 闭锁 (控制线路自动切断逆变器).

電池
保險絲 +/-
SWIN
市電

整流器
Rectifier

轉換器
Inverter 
負載
SWBY

   旁 SWOUT
 路
Status III

SWMB

市電輸入

電池
保險絲 +/-

所有的开关均断开, 只有 SWMB 是闭锁的(旁路维 护). 此时负载是经由旁路维护线路来供电, 任何的
SWIN

整流器
Rectifier
SWBY

轉換器
Inverter 旁
路


SWOUT

負載 
市电干扰将直接影响到负载设备 (因为此时电池是 没有作用的!).

SWMB
当维护结束时, 重新开启 UPS:
将 SWIN, SWBY, SWOUT 闭锁 然后断开 SWMB. UPS 将会回到正常操作模式.
维护
注意：UPS 内部维护只能由合格工程师进行，即使输入和电池开关打开，内部也有电压存在，非专业人员打开
UPS 边盖可能导致人员伤害和设备损坏。
预防性维护
UPS 内部器件需要周期性检查的是：风机和电池。
-  风机：应周期性检查
-  电池：系统自动每隔 24 小时检查电池效率，当发现效率很低时，会发出报警。电池寿命由运行温度和充放 电次数决定，在 20°C 时， 3 至 5 年，温度为 30°C 时，寿命减半。
电池保养包括：
-  运行温度在 20-25°C.
-  在第一个月使用，进行 2 到 3 次充/放电循环
-  每隔 6 个月，充放电一次技术规格
技术规格参数
技术规格参数
技术规格参数
	型号
	
	200KVA/12P
	
	

	容量
	
	300KVA
	
	

	
	6 脉冲
	12 脉冲
	6 脉冲
	12 脉冲
	6 脉冲
	12 脉冲
	6 脉冲
	12 脉

	系统参数

	输出功因 cosφ 与负载的关系
	

	0.5~0.8 电感性负载
	100%

	0.8~1.0 电感性负载
	100~80%

	1.0 线性负载
	80%

	0.8~1.0 电容性负载
	80%

	0.5~0.8 电容性负载
	70%

	计算机负载
	80%

	整体效率 （正常模式）
负载 100%
	94%

	负载 50%
	92%

	整体效率（经济模式）：
负载 100%
	98%

	最大泄漏电流（mA）
	100

	待机经济模式
	标准功能

	平均无故障时间（MTBF）：
	200,000 小时

	干接点信号
	选配 14 个触点信号 ；输出 12Vdc 80mA

	计算机监控端口
	标配 RS232、 RS485 / MODBUS

	运行温度
	0 ~ 40 °C

	最大相对湿度
	95 % (非冷凝)

	冷却
	强制通风（风机转速随负载变化）

	最大海拔高度
	1000 米额定功率（升高 100 米降低-1%）最大 4000 米

	噪音 dB
	54 ~ 62

	防护等级（EN 60529）
	IP20

	进出线方式
	下/后

	安规标准
	安规：GB4943  ，EN 50091-1；电磁兼容：GB7260.2，GB/T 17626.2~5EMC， EN 50091

	物理参数

	宽 (mm)
W
	1400
	1400
	1400
	1400
	1600
	1600
	1600
	1600

	深*高 (mm)   D*H
	1100*2000
	1100*2000

	重量 Kg
	1150
	1700
	1350
	2000
	2550
	3050
	2950
	3450

	整流器输入特性

	额定电压
	380/400/415VAC
 三相三线

	电压范围
	± 15 %  （± 25 % 可调）

	额定频率
	50 / 60 Hz 
自动辩识

	频率范围
	45 ~ 65

	输入功率缓启动功能
	有，0 - 100%，10-300 秒可设置

	输入功率因数 cosφ：
	可达 0.99（加谐波滤波器时）


输入电流谐波分量（THD I )

总谐波含量（THDv）
100%非线性负载
人机触摸屏控制面板
人机触摸屏控制界面


控制面板
控制面板包含了 LED 状态指示灯和 7 英寸触控屏两部分
状态指示灯：
控制面板上的 LED 指示灯提供快速信息，LED 灯在不同的状态可能会常亮、闪烁或熄灭。面板上有 5 个
LED 指示灯：
“Input”（绿色）：主输入电源状态指示灯；
“By In” （绿色）：旁路输入电源状态指示灯， “Bypass” （黄色）：旁路工作模式指示灯， “INV” （绿色）：逆变工作模式指示灯， “Battery” （黄色）：电池指示灯。
面板 LED 灯工作状态如下。
	指示灯
工作状态
	Input
	By In
	Bypass
	INV
	Battery

	常亮
	主输入电源
正常
	旁路输入电源正常
	旁路模式
	逆变模式
	电池供电模式

	闪烁
	无
	旁路输入电源相序
异常
	维护模式、旁路
输出过载
	逆变输出过载、
电池低压
	电池容量异常或
电池低压

	熄灭
	主输入电源电
压、频率异常
	旁路输入电源
电压、频率异常
	非旁路模式
	非逆变模式
	电池正常


人机触控屏控制界面流程图
1、系统流程界面（下方三个按钮，打开/关闭逆变、电池测试、开启/关闭静音）
[image: image10.png]



点击逆变开启按钮“INVERTER ON”或逆变关闭按钮“INVERTER OFF”，弹出密码输入窗口，输入密码
“000000”，点击“ENTER”确认，开启或关闭逆变器。
[image: image11.png]000000





2、UPS 旁路数据界面（“系统流程界面”点击“旁路输入”或旁路输入表格
进入）
[image: image12.png]RS I R m
ursnas





3、UPS 输入数据界面（“系统流程界面”点击“市电输入”或市电输入表格
进入）
[image: image13.png]



4、UPS 电池及其他数据界面（“系统流程界面”点击“电池”或电池表格   [image: image14.png]


进入）
[image: image15.png]



5、UPS 输出数据界面（“系统流程界面”点击“输出”或输出表格
进入）
[image: image16.png]



6、系统状态界面
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7、输出负载状态
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8、旁路状态
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9、整流器与电池状态
[image: image20.png]



10、逆变器状态
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11、告警状态
[image: image22.png]



12、系统配置界面（点击相应位置修改日期时间及设备地址）
[image: image23.png]



13、历史记录界面
[image: image24.png]



14、维护模式界面（需要先输入密码）
点击流程图上的“维护模式”进入维护界面，查询和设置 UPS 的工作参数，初始操作密码“436215”。
[image: image25.png]RS FES





IN.   市电与旁路输入指示灯 OUT.逆变输出指示灯 BY.旁路运行指示灯 BATT.电池状态指示灯
警示灯号: LED
维护界面的 LED 警示灯提供快速的 UPS 状态讯息.  在不同的状态可能会持续亮着,  闪烁或者熄灭.
r
IN (绿色): 输入
亮着
当输入市电与旁路正常 闪烁
市电或者旁路输入异常时 熄灭
市电与旁路输入均异常
rOUT (绿色): 转换器输出
亮着
当 UPS 切换到转换器输出, 而输出功率符合额定 VA 值之内. 此时只有 SWOUT 是闭锁的.

闪烁
当 UPS 切换到转换器输出, 而输出功率超过额定 VA 值, 或者开关 SWMB 是闭锁的.
熄灭
当 UPS 切换到旁路输出或者开关 SWOUT 是断开的.
rBY. (黄色):  旁路输出
亮着
UPS 切换到旁路输出
闪烁
UPS 切换到旁路输出而且输出功率超过额定 VA 值,  或者开关 SWMB 是闭锁的
熄灭
UPS 切换到转换器输出, 或者当切换到旁路输出而此时开关 SWOUT  及 SWMB 是断开 的;
或者当执行系统关机(SYSTEM OFF) 命令时.
rBATT (黄色): 电池输出
	亮着
	当电池供电输出时
	

	闪烁
熄灭
	当预警或者电池低电压的警示激活时, 或者电池放电完毕时,
当电池不供电且电池电压正常时.
	或者 SWB 断开时.


报警信息
下列为显示面板第一行所可能显示的警告讯息, 编号代表其优先级.
[1] DISTURBANCES ON BYPASS LINE

当旁路受到异常干扰,  例如电压尖波或者谐波干扰, 然而此时电压与频率是正常的. 注意!  此时转换器与旁路
是异步的,  所以假使是经由开关 SWMB 强制切换到旁路, 或者是经由远程控制可能会有电压相位错误.
[2] BY-PASS MANUAL, SWMB - ON or cable defect
手动旁路开关 SWMB 作动或并机通讯异常，此时将不可能恢复到正常操作模式. 负载直接经由旁路供电, 所 以并未受到 UPS 的保护. “ cable defect"  只适用于并联机种,  并联的 UPS 之间出现讯号通讯的连接错误, 所以将 整个系统切至旁路模式.

[3] BYPASS VOLT. FAIL or SWBY, FSCR OFF
当: - 旁路输入电压异常.
-  旁路开关 SWBY 断开.
-  旁路 SCR 保险丝开路 或者因为输出短路造成烧断.
[4] MAIN LINE VOLTAGE FAIL or SWIN OFF
输入电压异常因而电池放电中.   当: 
-  输入电压或频率超出允许范围.
-  开关 SWIN 断开
-  整流器因为内部异常而无法辨识电压.
[5] PREALARM, LOW VOLTAGE ON BATTERY

当：
- 电池电压只能再供应负载 5 分钟.
-  剩余供应时间低于预警时间设定.
[6] BATTERY DISCHARGED OR SWB OPEN

UPS 进行电池测试中, 请参照章节 3.2
“电池测试”.
[7] LOW VOLT. SUPPLY or OVERLOAD [W]

当：
-输入电压不足以供应付载 (请参阅”一般特性”).
-负载超过额定的最大功率值(W).
[8] OUTPUT OVERLOAD
输出的容量超过额定值(VA), 或者当负载瞬间峰值电流(Peak)超过容许值. 此时必须减少输出负载(移除不必要
的设备),  否则 UPS 将会自动切到旁路模式(延迟时间依照过载情形而定!).
[9] BY-PASS FOR   VA OUTPUT
<
AUTO_OFF VALUE

当输出容量(VA)小于自动关机(AUTO-OFF)的设定值 (请参阅章节 3.5.6 “使用者自订, “自动关机” VA 值).  出
厂时的默认值为 0.
[10] INTERNAL FAULT: 
数字
不同的数字代表不同的异常状况:
1.
系统配置电路异常.
2.
转换器异常.
3.
转换器输出接点异常或者旁路输出接点异常(假如有此配备!).
4.
整流器异常.
5.
旁路静态开关异常.
6.
主要内部电源异常, 或者控制板短路.
7.
控制板电源异常.
8.
整流器某一区异常因为该区没有电流消耗或者比其它区消耗少 30%.
9.
电池线路接点异常.
10.   转换器与系统之间的讯号异常.
11.   静态开关切换异常或者旁路的电源连接异常.
[11]    TEMPORARY BYPASS, WAIT 


 负载暂时经由旁路供电,  系统正要恢复为正常操作模式. 例如旁路模式下发生过载情形, 异常因素排除之后系 统自动恢复为转换器输出.

[12]
BY-PASS FOR OUTPUT OVERLOAD (持续显示或闪烁)

闪烁显示 旁路发生过载的情形并已经存入历史记录. 过载的异常状况必须持续一段时间才会存入纪录 :
150%   10 分钟
175%
1 分钟
200%
18 秒
负载会由旁路供电,如一直没有卸载, 将会一直供电到输入的 SWBY 开关或旁路输入保险过载保护作动为止. 容量 100kVA 以上的机种在旁路过载的异常情形下, 将不会对负载供电. 当采取适当的卸载后可以经由下列步骤解除告警并回到正常操作模式: 闭锁 SWMB,  断开 SWBY;  然后闭锁 SWBY 并断开 SWMB.

持续显示
负载经由旁路供电并且超过额定值,  此警示尚未存入纪录,  过载的值会显示在面板上(百分比%VA). 要在存入纪录之前返回正常操作模式, 先卸载并等候数分钟以便散热 (假如负载只剩下 50%,  则等候 60 秒; 假如负载只剩下 75%, 则等候 8 分钟).

[13]
BYPASS COMMAND ACTIVE; 8=COMMAND OFF
经由操作面板输入特殊指令,  系统切换到旁路.  当因为电池放电完毕后的关机状况指令并不会存入记录.
在此情况下, 当输入电源恢复后 UPS 回到正常操作模式.
[14]
REMOTE BYPASS CONTROL: ACTIVE

经由远程控制讯号使系统切换到旁路.   指令并不会存入记录, 当指令取消时 UPS 恢复到正常操作模式(假如输 入电源正常时!).

[15]
OVERTEMPERATURE
or FAN FAILURE

1)   UPS 内部环境温度
2)   转换器线路中的电源模块
3)   整流器线路中的电源模块
4)   输出变压器
超过容许的最高温度(因为操作环境的关系或风扇故障!)
[17]
INPUT VOLTAGE SEQUENCE NOT OK
旁路输入电源的相序错误. 一般可能是配线错误, 可以将其中的两相火线互调.
[18]
OUTPUT OFF, CLOSE SWOUT OR SWMB. UPS 无输出电压因为 SWOUT 与 SWMB 是断开的.

  [19] SYSTEM OFF   COMMAND ACTIVE ; 
8=DISACTIVE. 

当系统关机的指令经由按键或者远程讯号所下达. 系统会延迟几秒之后再执行关机的命令, 以便允许命令取消. 指令会被记录着即使系统关机之后没有输入电源.

当输入电源恢复时, UPS 不会回到正常操作模式假如系统关机(SYSTEM OFF)的指令未取消.  要取消指令, 闭锁
开关 SWBY 或者按下按键 8.
[20]
SYSTEM OFF COMMAND ACTIVE; 8=COMMAND OFF.

如同[19],  经由远程端口 REMOTE 下达指令.
[21]
MEMORY CHANGED: 
CODE =  数字
不同数字代表不同情况.
Code 1  系统设置参数恢复出厂默认值. 假如先前已经设定非标准的参数值,  则需要重新作设定. 要取消此讯息,  可以先关闭 UPS 再开启.

注意!: 其它的数字将只会暂时显示. 在使用者自订参数的操作时并不会影响 UPS 运作.
[22]
AUTO-OFF Timer: T off= 0: 0', T on 0: 0'

当每天的自动激活/关闭程序执行中.(请参阅”使用者自订”章节).
当 Toff 与 Ton  的数值相同时将会停止计数.
维护界面控制面板
基本菜单
NORMAL OPERATION
3- 100,
OUT=100%VA
BATT=100%Ah
5=ON
在基本选单中,  第一行显示目前的状态;  第二行显示输出容量, 电池的电力状态 或电池的可供电时间 显示的讯息每次只有一句, 所以会依照优先等级来显示, 其它的讯息会利用代码的方式解释. 在任何模式下,  假如没有执行任何按键,  两分钟之后会回到基本选单.

NORMAL OPERATION:
正常操作模式.
OUT = 100%VA:
在转换器输出的模式下,  输出的负载容量大小.
“OUT”  会变成”BY ”当负载是经由旁路供电.

当手动旁路开关作动时, “OUT=100%VA”会变成”OUT=SWMB”,  因为无法侦测输出电流值.
100%VA 值是侦测输出电流而来. 输出电流是绝对值,  同时比较有效电流(Effective Current)与峰值电流(Peak

Current)取较大值.
BATT=100%Ah:
显示电池电力的状态.
此值是取充电电流与充电时间.
在电池曾经放电过后, UPS 会自动采取快速充电以补充损失的电能.
“ %Ah “将会变成” min “当输入电源异常或者电池放电时.  此时数值代表电池可供电的剩余时间.

注意!

此显示值是由当时的电池放电电流,  以及电池的容量记录与充电值. 此显示仅为近似值因为有太多的影响因素.
假如实际的情况与显示有很大的出入, 请检查电池的状态与记录的电池资料.
Key menu 1, "?", HELP
1=?, 2=MEASURES, 3=COMMANDS,   4=HISTORY
6= DATE/TIME,
 7= CODES,
8=NORMAL
在基本选单下,  按下按键 1 可以进入求助”HELP”  选单并显示其它按键功能
在此其它的选项中按下按键 1 可以回到基本选单.
1=?  进入不同语言选项
2=MEASURES
进入量测选单
3=COMMANDS
进入指令选单,  包含使用者设定.
4=HISTORY   进入历史纪录选单.
6=DATE/TIME
 进入日期与时间设定.
7=CODES
进入系统内码显示(系统的各项操作数值.
8=NORMAL   回到基本选单 (在没做任何输入动作之后两分钟也会自行回复到基本选单!).
KEY MENU 1 :  语言

2=ITALIANO
3=ENGLISH
4=FRANCAIS
5=DEUTSCH
6=ESPANOL 在求助选单按下 ” 1 ”  可以进入语言设定选单. 按下相对的号码以选择语言.  之后系统将会记忆住.

KEY MENU 2 :  电压状态

IN=100,100,100%V,50.0Hz; BATT=430V,+100A BY=230V,50.0Hz 
OUT=230V,50.0Hz,100%
显示各项电压数值 对于单相与三相的机种而言,  会有所不同.

:
IN=100,100,100%v, 50.0Hz 
输入电压值. 以百分比显示; 230Vln (ln =  相电压,  亦即各相与中性线 N 间
的电压).
BATT.=430V
整流器输出到电池的电压.

+ 100A
代表电池放电的电流值,  负号 (-) 代表电池正在充电的电流值.
BY=230V, 60.0Hz 
代表旁路的输入电压与频率值.

注意 !:
在三相的机种,  其代表三相的平均电压.
OUT= 230V,50.0Hz, 100%
输出的电压, 频率,  负载情形.

” OUT “ 将会变成” BY “当负载是经由旁路供电时.

当手动旁路开关作动时, “ OUT=230v,50.0Hz,100% “会变成” OUT=SWMB “   因为无法侦测输出电流值
Key menu 2 ￠ 6 :   时间纪录

OUT= 10000h; BY= 10000h; BATT= 10000h nBATT= 1000; n0%Ah= 100;
1993-01-12
在 Key menu2 之中按下按键” 6 “ 可以进入时间量测选项.

各项代表的意义:
	OUT = 10000h
	代表经由转换器输出的操作时数.

	BY = 10000h
	代表经由旁路输出的操作时数.

	BATT = 10000H
	代表经由电池供电输出的操作时数.


	nBATT = 1000
	代表电池曾经放电的次数. 也就代表输入电源曾经异常的次数.

	n0%Ah = 100
	代表电池曾经完全放电的次数.
此数据可以用来了解电池的效率情况. 一般正常电池的可完全充放 电次数约为 200-300.

	2000-01-12
	系统初次激活日期


上述的资料即为历史资料( HISTORY )  并且完整存于记录中无法被删除或归零.
Key menu 2 ￠ 2: 电流状态

IN=100,100,100%A;Ts=25°C,Tr=45°C,Ti=45°C
i=230Vln,430Vb
 OUT=100,100,100%Arms
要回到 Key menu 2  只要再按下” 2 “.

各项代表的意义:
	IN=100,100,100%A
	显示三相的输入电流值,  由整流器的输入量测而得.
以最大输入电流的百分比值显示.

	Ts=25°C
	UPS 内部的温度

	Tr=45°C
	整流器电源模块的温度

	Ti=45°C
	转换器电源模块的温度


	i=230Vln,430Vb
	转换器电压.

	OUT=100%Arms,200%Apk

(单相机种)
	在转换器输出下,  输出的有效电流( effective current )与峰值电流( peak
current )  百分比值.
在旁路输出情况下 “ OUT ” 会变成” BY ”. 当手动旁路开关作动时,  音为无法侦测电流, 所以会变 成”OUT=SWMB”

	OUT=100,100,100%Arms

(三相机种)
	在转换器输出下,  输出的有效电流( effective current )百分比值.
其它情况如同单相机种.


Key menu 2 ￠ 2 ￠ 2:   三相电压状态

BY=230,230,230Vln;
 OUT=230,230,230Vln
OUT=100,100,100Apk
要回到 Key menu 2.2
只要再按下” 2 “.
	BY=230,230,230Vln
	旁路的输入各相电压值

	OUT=220,220,220Vln
	输出的各相电压值

	OUT=100,100,100Apk
	在转换器输出的模式下,  输出的各相峰值电流.
在旁路模式下” OUT “ 会变成” BY “.
当手动维护开关 SWMB 作动(闭锁)时,  因为无法量测电流,  所以 将会变成 “ OUT=SWMB “.


KEY MENU 3 "KEY",  指令
    2=BATTERY TEST
    4=DISPLAY CONTRAST
5=CUSTOMIZING
6=BYPASS
7=SYSTEM OFF
.

Key menu 3 ￠ 2: 电池测试
BATTERY
TESTING FOR   6 sec. BATT= 400V + 10A; Vbc= 430V;
999 min
进行持续 6 秒的电池效率测试.

此时按下按键 8 将中断测试并回到基本选单.
各项代表意义:
	BATT= 400V + 10A
	电池电压与电流的侦测值.

	Vbc= 390V
	电池电压的计算值

	999 min.
	剩余供电时间


当旁路电压正常情况下,  藉由降低整流器输出电压, 可以在不影响负载供电之下作电池测试. 每一次测试完毕之后,  会比较电池电压与 'Vbc'  电压(藉由量测到的电流,  电池容量以及记忆的充电比率 计算而得).

假如电池电压小于 Vbc:
-  会有“BATTERY DISCHARGE”  或 “SWB OPEN”  的警示.
-  充电比率的记忆值减半.
- 60 秒后下一个测试将自动执行.
电池测试会在下列情况执行:
-  手动激活.
-  激活之后的 60  秒或者当测试失败之后的 60 秒重新执行.
-  复电之后的每 24 小时自动执行.
-  电池放电时(亦即市电断电后!).
告警之后的 60 秒会重新执行测试, 假若仍是有异常,  则 60 秒后会进行另一次测试.

当告警持续显示时, 代表电池效率已经不足, 或者电池线路故障,  或者开关 SWB 断开亦或保险丝烧断.

当告警暂时显示时, 代表电池效率不足.
取消电池测试功能:   按下按键 3 ￠ 5 进入 "CUSTOMISING",  输入密码 323232.

重新输入一次密码可以恢复此功能.
在基本选单的第二行会出现讯息:
当电池测试功能激活: 
BATT=XXX % with BATTERY TEST ON
当电池测试功能取消: 
BAT. =XXX % with BATTERY TEST OFF
Key menu 3 ￠ 4: 显示屏对比
DISPLAY CONTRAST : 10
ADJUSTMENT:
7=-, 8=+
修正显示屏的对比: 按键 7 降低对比值; 按键 8 提高对比值. 可以调整的范围为1 - 11. 按其它的任何键可以离
开此功能.
Key menu 3 ￠ 5: 使用者自定
TYPE CODE
 

....................................
进入时会要求输入密码 在所有的情况均相同
: 436215. 这是为了防止未经授权的任何人修改了参数. 在第一次输入之后两分钟会再要求输入. 当输入的密码错误时,  会回到主画面否则会进入如下的画面:
1=Stby   2=RATED OUTPUT VOLTAGE
3=BATTERY

4=PREALARM
6=AUTO-OFF
7=others

按下按键 7 可以至第二层参数选项,  画面如下 :
2=BY. VOLT. RANGE   3=BY. FREQ. RANGE
4=Conf.
5=RS232
6=ECHO
7=IDENT.
按键 8 "
"可以回到上一层.

注意! :   “1=Stby” 只有在该机种含有 STANDBY ON 的功能才会出现.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 1: 设定运行模式到“旁路运行”方式 (当该机种有此功能时 !)
Stby=0
ADJUSTMENT:
7=-, 8=+
按下 “7” 或 “8”  以外的键会离开此功能.

按下按键 key 8 时,
STBY=1. UPS 会切换到 “正常操作模式”,  反之则切换到 STAND BY 模式.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 2: 设定输出电压额定值
RATED OUTPUT VOLTAGE =
225Vln
ADJUSTMENT:
7=-, 8=+
按键” 7 “减少, 按键” 8 “增加.  可调范围为 200V ~ 244V,  调整量为 1V.

输出电压是指相电压(相与输入的 Neutral 之间的电压).
当设定完成时,  转换器会调整运作以便使正常模式下输出电压 =225V.
此外, 旁路输入电压的容许值也设定为 225V.  然而输入电压的容许范围值将不变(也不允许改变!).
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 3: 电池设定
BATTERY Type=1
 Capacity=15Ah
Adjustment:2-/3+
 5/6=-/+10
 7=-,8=+
按键 5, 6, 7  与 8  可以改变电池的额定容量( 5 与 6 每按一次改变量为 10; 7  与 8 每按一次改变量为 1), 可变更
范围从 1  至 9998 Ah.
输入的值必须符合实际使用的电池容量. 一般电池的外壳上均有标示.
出厂时有含电池的机型均已设定完成;  没有含电池的机型则使用者必须自行设定(否则出厂的默认值为 12Ah).
按键 2  与 3 是用来更改电池的型式代码. 当电池是”高放电密度”  型式 ￠ 代码 = 2 当电池是”铅酸非密封” 型式 ￠ 代码 = 3 假若将电池型式设定为 0 然后按下按键 4, 可以设定下列参数 :
32  颗电池 UPS: 
Vb_min=320
 Vb_ch=435
 Vb_max=445
Adjustment:2-/3+
 5/6=-/+10
 7=-,8=+
Vb_min (电池放电最低电压限制) =300-360V Vb_ch
 (维护电压) = 400-460V

Vb_max (最大充电电压) = 400-460V
36  颗电池 UPS: 
Vb_min=360
 Vb_ch=489
 Vb_max=500
Adjustment:2-/3+
 5/6=-/+10
 7=-,8=+
Vb_min (电池放电最低电压限制) =337-405V Vb_ch (维护电压) = 450-510V

Vb_max (最大充电电压) = 488-510V
40  颗电池 UPS: 
Vb_min=400
 Vb_ch=543
 Vb_max=555
Adjustment:2-/3+
 5/6=-/+10
 7=-,8=+
Vb_min (电池放电最低电压限制) =374-450V Vb_ch (维护电压) = 500-566

Vb_max (最大充电电压) = 542-566V
此处的电池容量与型式资料用来:
-
自动由转换器侦测电池的效率
-
计算概估的电池可放电时间
-
计算电池电压过低的预警值以及系统关机的最低值
-
计算最佳的充电电流
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 4: 预报警时间设定
(306Vmin, 345Vp)
Prealarm

 5 min. ADJUSTMENT:

7=-,
8=+
Vmin=  电池放电最低电压
Vp=  电池预警低电压 ( Vmin  与 Vp  非固定值, 但其相互关系为
Vp= Vmin+5V+10*(current of the battery [A]/capacity of the battery [Ah])

按键 7 与 8 可以设定系统关机(电池低电压)预警的前置时间. 可设定范围为 2 至 254 分钟.  当电池可供电时间 低于设定值或者电池电压低于 Vp 时便会执行预警.

预警时间的设定可以作为安全保障,  因为有些不确定因素是很难预先设想到的.  例如负载的变化, 电池的故障
或连接不正常.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 6: 低负载自动关机设定
AUTOMATIC SWITCH-OFF WHEN OUTPUT < 10%VA ADJUSTMENT: (5=Toff, 6=Ton)
7=-,
8=+
按键 7 与 8 用来设定自动关机的输出负载值. 每次的增减量为 1 %,  范围从 0  至 99%.

当自动关机的警示出现时, 假若此时输入电压正常但是电池容量低于 60% 将会显示:
BYPASS FOR OUTPUT VA < AUTO-OFF VALUE H100, OUT=100%VA
BATT=
50%Ah
5=ON
系统将不会立刻进行关机程序, 将等到电池的容量超过 60%.

当自动关机的警示出现时, 假若此时输入电压正常但是电池容量高于 60%,  或者此时系统正在电池供电模式,
将会显示:
BYPASS FOR OUTPUT VA < AUTO-OFF VALUE H100, OUT=100%VA
0FF:
4 min,
 5=ON
而且 “电池低电压预警” 的远程警告接点会作动. 此时系统将会继续正常运作 4  分钟,  然后切换到旁路模式. 预警开始到切换至旁路模式内定值是 5 分钟或者与使用者自定的预警时间相同.

当预警开始时,  假如旁路输入电压是正常的, 系统将会自动切换到旁路模式直到输出负载超过自动关机设定值 为止.

假若在预警时间结束时旁路电压仍旧异常,  系统将会自动关机; 当旁路电压恢复正常时,  系统会自动开机并进
入旁路模式, 直到输出负载超过自动关机设定值会回到正常操作模式.
此功能的特色尤其在于电池供电模式时, 可以关闭系统减少不必要的电池放电;  当正常操作模式时, 此功能则
可以减少电能损耗因为系统切至旁路模式.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 6 ￠ 5 (6): 自动关机定时器设定
AUTO-OFF Timer: Toff >0: 0', Ton= 0: 0' ADJUSTMENT:
(5=Toff, 6=Ton)
7=-, 8=+
按键 5 可以调整定时器关闭时间(Toff),  按键 6  可以调整定时器激活时间(Ton).

设定每日的自动起始与停止时间.

当 Toff 与 Ton  值相等时, 将不会动作.
l
当输入电压正常而电池容量低于 60%时,  将只会显示:
AUTO-OFF Timer: Toff=20:00', Ton= 7:00'
H100, OUT=100%VA
BATT=   50%Ah
5=ON
而系统不会执行关机程序, 必须等到电池容量超过 60%.

l
当输入电压正常而电池容量高于 60%时,  或者系统在电池放电模式下,  将只会显示:
AUTO-OFF Timer: Toff=20:00', Ton= 7:00'
M100, OUT=100%VA
0FF:
4 min,
 5=ON
而且 "电池低电压预警" 的远程警示接点是作动的!.

系统将会继续运作完设定的时间, 然后切换到旁路模式.
在具有待机模式(standby-on)功能的机型, 当系统执行自动关机后, 将不会有输出电压; 而其它的机型, 假如旁 路的输入电压是正常的, 输出电压将还继续由旁路提供.
当时间到达 Ton, UPS 将会恢复正常模式操作.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 7 ￠ 2: 旁路电压范围设定
BY. VOLTAGE RANGE
  = +/- 10% ADJUSTMENT:
7=-,
8=+
要进入旁路电压设定,  需要密码 436215  以及按键 7  与 2.  进入后将不会再询问密码.

按键 7 与 8  可以调整旁路输入电压的范围. 总共有 10%, 15% 或 20% (以额定输出电压为基准!)三种选择.
Key menu 3 ￠ 5 ￠ 7 ￠ 3: 旁路频率范围设定
BY. FREQUENCY RANGE
= +/- 1% ADJUSTMENT:
 7=-,
8=+
要进入旁路频率设定,  需要密码 436215  以及按键 7  与 3.  进入后将不会再询问密码.

按键 7 与 8  可以调整旁路输入频率的范围. 范围介于 1%  与 ±5%(以额定频率 50Hz  或 60Hz 为基准!).
Key menu 3 ￠ 6: 逆变器关闭 / 切至旁路模式
INVERTER OFF AND BYPASS COMMAND = 47263
IT SHUTS OFF, IF BYPASS LINE IS NOT OK
要离开此选项,  可以按下按键 8.  依序按下按键 4, 7, 2, 6 及 3 可以使系统切换至旁路模式并关闭转换器.  此功 能的特点尤其当经由 RS232 通讯端口作远程控制,  使系统关闭电源线路但控制线路仍旧动作中. 当设定完成时, 会有几分钟的延迟时间以便可以取消.

当设定激活后,  显示面板将会显示”BYPASS COMMAND ACTIVE; 8=DISACTIVATION”.
当系统关闭转换器之后,  要回到正常操作模式,  可以按下按键 8  或者经由 RS232 下达.
注意!   要使密码 47263 隐藏起来,  必须在”使用者设定”开始画面,  输入密码 436213. 重新输入一次可以恢复
显示.
Key menu 3 ￠7: 系统完全关机设定
TOTAL SYSTEM SHUT-OFF COMMAND
= 47263
WARNING, THE OUTPUT VOLTAGE WILL BE OFF
按下按键 8 可以离开此选项.

当设定完成后,  显示面板会出现: SYSTEM OFF COMMAND ACTIVE ; 
8=DISACTIVE. 设定后会有几秒钟的延迟时间以便取消. 此功能的用途在于紧急情况下可以经由 RS232 作远程关机. 要重新激活 UPS,  闭锁开关 SWBY 或者按下按键 8.

注意!   要使密码 47263 隐藏起来,  必须在”使用者设定”开始画面,  输入密码 436213. 重新输入一次可以恢复
显示.
KEY MENU 4: 事件记录
alarm message recorded
a=FFFF-FFFF;
n=100, 2010,12,31/14:45:50
在基本选单按下按键 4 可以进入事件纪录功能. 按下按键 1 可以回基本选单.

在此功能下:
按键 2  可以再进入次选单”MEASUREMENT OF RECORDED VOLTAGES”.
Keys 3, 4 and 5  维持正常.

按键 6 可以再进入次选单”RECORDED CODES”,  可以看到利用内码储存事件当时的系统各项状态,
以便分析当时的情况.  告警代码的意义请参阅 “ 代码页 “章节.
按键 7 与 8 用来选择前一个或后一个事件.
	alarm message recorded
	一开始显示最近一次的事件,  并依照操作显示特定讯息.
最多可以储存 120 笔资料. 超过时会删掉最旧的一笔以便储存新
记录.

	a=FFFF-FFFF
	相对于该事件的告警代码

	n=100
	该事件纪录的顺序编号

	2010,12,31/14:45:50
	事件发生时的日期与时间. 显示的格式为年, 月,  日/时:分:秒


Key menu 4 ￠2 电压记录
IN=100,100,100%V,50.0Hz; BATT=430V,+100A BY=230V,50.0Hz; n35 OUT=220V,50.0Hz,100%
此时按下按键 1 可以回到基本选单.

在此范例中, n35 (闪烁)代表目前的显示值为第 35 笔事件.

Key menu 4 ￠ 2 ￠ 2: 电流记录
IN=100,100,100%A;Ts=25°C,Tr=45°C,Ti=45°C
i=230Vln,430Vb;n 35 OUT=100,100,100%Arms
此时按下按键 2 回到 Menu 4 ￠2; 按键 1 可以回到基本选单.

在此范例中, n35 (闪烁)代表目前的显示值为第 35 笔事件.
Key menu 4 ￠ 2 ￠ 2 ￠ 2: 三相电压记录
BY=230,230,230Vln;
   OUT=230,230,230Vln n 35
OUT=100,100,100Apk
此时按下按键 2 回到 Menu 4 ￠2￠2; 按键 1 可以回到基本选单.

在此范例中, n35 (闪烁)代表目前的显示值为第 35 笔事件.
Key menu 4 ￠ 6: 记录代码
s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF
a=FFFF-FFFF;
n=100, 1992,12,31/14:45:50
在 menu 4 或者 menu 4 ￠ 2 或者 menu 4 ￠ 2 ￠ 2 或者 menu 4 ￠ 2 ￠ 2 ￠ 2 之下再按下按键 6 时会显示该事件
记录时的其它讯息资料. 按键 1 可以回到基本选单. 第二行的讯息同 menu 4 的基本显示项目.

第一行: s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF, 代表内码(请参阅 menu 7).
再按下按键 6 可以回到 menu 4.
KEY MENU 5: 警示音取消
在基本选单利用按键 5 可以取消/激活显示音.
在基本选单的讯息, 5=ON 代表警示音是激活的, 5=OFF 代表警示音是取消的.
在其它选单, 当按键 5 没有特定功能时,  按键 5 只能用来取消警示音.
KEY MENU 6: 时间设定
DATE/TIME=
 ymd/h =   2010 12 31/24:60'60
TYPE CODE ....
显示内部的日期与时间:
DATE/TIME = ymd/h=年月日/时分秒
输入密码 436215 可以进行修正.  进入后将不会再询问密码
当输入正确密码之后,  会进入此画面:
DATE/TIME=
 ymd/h =   2010 12 31/24:60'60
Adj.:
2=ye. 3=mo. 4=day. 5=hours 7=min..
按键 2, 3, 4, 5 或 7.


DATE/TIME=
 Xmd/h =   2010 12 31/24:60'60
ADJUSTMENT:
7=-,
8=+
按键 7  与 8 可以增加/减少数字. 按下其它键离开输入.
KEY MENU 7 (下箭头): 内码
s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF
a=FFFF-FFFF;
INTERNAL CODES;
ver.10001
(记录资料的内码)

再按一次按键 7 会进入次一选单, 其它键可以离开.
e=FFFF g=FFFF u=FFFF y=FFFF j=FFFF-FFFF
k=FFFF v=FFFF p=FFFF l=FFFF m=FFFF-FFFF
(非记录资料的内码).  这些仅供现场测试时. ver. 10001 仅为该机器代码的范例.

每各参数均为 16 进位的形式: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.
第一层选单的 6 组数字代表每个事件记录时的系统内部状态. 第二层选单的所有参数并不会记忆着.
第一组参数代表的意义:
s=系统 c=输出负载, b=旁路, r=整流器与电池, i=转换器, a=告警.
第二组参数代表的意义:
e=输入, g=一般, u=输出, y=旁路, j=转换器, k=负载, v=电压, p=外部, l=LED, m=记忆.
每个参数的四个数字代表不同的意义. 例如 s=.... : ( 1 = true, 0 = false)  系统温度过高
( 2 = true, 0 = false)  初始化正确
( 4 = true, 0 = false)  远程关机命令起始
( 8 = true, 0 = false)  系统辅助输入起始
当 s=F....  时,.因为在 16 进位中 F = 1 + 2 + 4 + 8,  所以代表的意义为:
	1=系统温度过高
	=TRUE, i.e.  系统温度过高

	2=初始化正确
	=TRUE, i.e.  系统的初始化程序正确

	4=远程关机命令起始
	=TRUE,  远程关机执行

	8=系统辅助输入起始
	= TRUE,  输入正确


假如是 s=A.... ,  因为 A = 2 + 8,  所以表示:
	1=系统温度过高
	=FALSE, i.e.  系统温度正常

	2=初始化正确
	=TRUE, i.e.  系统初始化不正确

	4=远程关机命令起始
	=FALSE,  远程关机命令没下达

	8=系统辅助输入起始
	=TRUE,  输入正常


KEY MENU 8 (上箭头): 正常显示
NORMAL OPERATION
M100,
OUT=100%VA
BATT.=100%Ah
5=ON
按键 8 回到正常显示(在其它的选单下, 只要按键 8 没有预设功能). 此外,  系统会在 2 分钟后自动回到正常显示
假如 没有输入任何键.
内码表
[s =系统, c=负载, b=旁路, r=整流器, i=转换器, a=告警]
	s=X...
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	系统温度过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	初始化异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	系统关机指令动作.

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	系统板辅助输入电源异常


	s=.X..
(2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	系统板电源故障

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	电源板暂时异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	系统板同步异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	输出频率异常


	s=..X.
(3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	电池电压或整流器低电压

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	电池或者整流器低电压预警

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	电池输入接触器接点断开

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	电池输入接触器接点故障


	s=...X
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	电源板异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	-

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	系统配置异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	系统控制板 JP2 跳线开路


	c=X...
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 2 相输出过载

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 3 相输出过载

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	系统过载

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	-


	c=.X..
(2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 1 相输出峰值电流过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 2 相输出峰值电流过高

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 3 相输出峰值电流过高

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 1 相输出过载


	c=..X.
(3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 2 相瞬间输出电压异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 3 相瞬间输出电压异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 1 相平均输出电压异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 2 相平均输出电压异常


	c=...X
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	-

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	输出开关断开

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 3 相平均输出电压异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 1 相瞬间输出电压异常


	b=X...
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 3 相旁路输入电压异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	旁路输入频率异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	输入电压相序异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	手动旁路开关闭合


	b=.X..
(2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	执行远程转旁路命令

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	旁路静态开关异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 1 相旁路输入电压异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 2 相旁路输入电压异常


	b=..X.
(3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	旁路静态开关关断

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	旁路失效

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	逆变输出关断

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	执行转旁路指令


	b=...X
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	逆变输出接触器故障

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	逆变输出接触器断开

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	旁路接触器闭合

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	旁路接触器故障


	r=X...-..
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 2 相输入电压过低

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 3 相输入电压过低

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 1 相无输入电流

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 2 相无输入电流


	r=.X..-..
( 2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 1 相输入电压过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 2 相输入电压过高

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 3 相输入电压过高

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 1 相输入电压过低


	r=..X.-..
( 3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	整流器温度过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	整流器输出电压过高

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	整流控制器电源异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	整流器停止工作


	r=....X-..
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 3 相无输入电流

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	整流器限流

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	整流器控制异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	整流器输入频率异常


	r=....-X.
(5)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	整流器故障

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	整流器温度探头 1 过温

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	整流器温度探头 2 过温

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	整流器温度探头 3 过温


	r=....-.X
(6)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	整流器其中一路异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	SGP 电源异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	手动旁路开断开合或并机通讯电缆异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	-


	i=X...-..
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	逆变器线路连接异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	逆变器电源异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	并机同步故障

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	并机的主机


	i=.X..-..
(2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	输出电缆相序错误

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 3 相逆变器锁定

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 2 相逆变器锁定

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	逆变器瞬间过电流


	i=..X.-..
(3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	逆变器输出电压过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	逆变器输入电压过高

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	第 1 相逆变器温度过高

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	第 2 相逆变器温度过高


	i=....X-..
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	逆变器异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	逆变器与旁路不同步

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	逆变器自动复位

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	IGBT 模块馈线异常


	i=....-X.
(5)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	逆变器输出电压瞬间过低

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	逆变器输出电压持续过低

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	逆变器器手动复位

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	逆变器故障


	i=....-.X
(6)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	第 3 相逆变器温度过高

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	第 1 相逆变器锁定

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	并机通讯异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	逆变器停止工作


	a=X...-....
(1)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	电池电压低压

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	输入低压或过载

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	电池放电或电池开关断开

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	输出过载


	a=.X..-....
(2)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	旁路输入电源有干扰

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	维修旁路开断开关闭合

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	旁路输入电压异常或旁路开关断开

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	主输入电压异常或主输入开关断开


	a=..X.-....
(3)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	内部异常 3: 逆变输出接触器异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	内部异常 4: 整流器异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	内部异常 5: 旁路静态开关异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	内部异常 6: 辅助电源异常


	a=...X-....
(4)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	旁路运行

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	负载小于设定值转旁路模式

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	内部异常 1 : 系统配置异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	内部异常 2 : 逆变器异常


	a=....-X...
(5)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	旁路输出过载

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	执行面板转旁路命令

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	执行远程控制转旁路命令

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	-


	a=....-.X..
(6)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	内部异常 7 : 系统控制板电源异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	内部异常 8 : 整流器其中一路异常

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	内部异常 9 : 电池输入接触器异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	内部异常 10 : 系统卡和逆变器通讯异常


	a=....-..X.
(7)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	执行远程关机指令

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	存储器恢复默认值

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	内部异常 11 : 旁路和逆变器转换异常

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	内部定时器停止


	a=....-...X
(8)
	1
	
	3
	
	5
	
	7
	
	9
	
	B
	
	D
	
	F
	温度过高或风扇异常

	
	
	2
	3
	
	
	6
	7
	
	
	A
	B
	
	
	E
	F
	旁路输入相序错误

	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	C
	D
	E
	F
	输出开关或维修开关闭合无输出

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	执行系统关机命令


并机安装操作
如选用的 UPS 带有并机功能，如下述步骤安装操作。
● 并机配件：具有并机功能的 UPS 产品，随机附带有 1 公 1 母两个并机终端以及一条长度为 5m 的并机通 讯电缆线，如下图所示：

随机附带的并机配件
● 并机端口：两个并机端口及 UPS 的监控通讯端口在 UPS 的输入输出接线端子排左边，如下图所示：
[image: image26.png]RS232/RS485 RS485




UPS 并机通讯端口
1、 具有并机功能的 UPS 作为单机使用
参照 “安装、连接说明”  ，安装好 UPS 并正确连接交流输入、交流输出、直流输入电缆线，把 1 公 1 母两 个并机终端分别插入 UPS 的两个并机端口，并紧固。此时，具有并机功能的 UPS 就可以作为单机来使用。开 机操作流程参照以上所述操作。
2、多台具有并机功能的 UPS 并联使用
● 并机通讯电缆连接：按下图所示方式连接
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● 并联 UPS 交流输入、交流输出电缆连接
建议安装时，每台 UPS 的输入端通过输入配电柜的开关并联在一起，输入端通过输出配电柜的开关
并联在一起。
注意：所有并联的 UPS 必须保证交流输入和交流输出的电源相序完全一致！如果相序错误，通电后
会发生电源短路，造成 UPS 损坏，并有可能发生火灾事故！
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3、并联 UPS 开机操作步骤

UPS 并联电缆连接图
● 检查所有并联 UPS 的通讯线、电缆线连接正确牢固；
● 闭合第一台 UPS 的 SWBY、SWIN 和 SWOUT，待 UPS 进入正常工作模式。此时，在控制面板的
维护界面左下角可以看到显示 UPS 的规格为“RT**，P”，规格中末位大写“ P”代表并机系统中的主机；
● 闭合第二台 UPS 的 SWBY，在控制面板的维护界面上可以看到显示 UPS 的型号为“RT**， p”， 规 格中末位小写“ p ”代表该 UPS 为并机系统中的从机。闭合 UPS 的 SWIN 和 SWOUT，待 UPS 进入正 常工作模式。
● 如果需要并联的 UPS 数目大于 2 台，其他 UPS 开启程序请重复步骤 2。待所有 UPS 进入正常工作 模式（NOMAL OPERATION），则所有并联 UPS 开机完成。
4、并联 UPS 系统共用电池组的设置
并联 UPS 出厂默认值为不共用电池组，如果客户安装需要共用电池组，需要做如下设置：
● 将所有需要共用电池组的 UPS 的整流控制板上 JP1 用短路器短接，并在控制面板的维护界面上 输入：3―>5，再输入代码：467123，这时 UPS 的规格变为“RT**，B”。规格中末位大写“B”代表共用电 池组的并机系统中的主机；
● 并机系统共用电池组，只要对第一台开机的 UPS 设置电池共用代码，其余机器不用设置；
● 如果并机系统要取消共用电池组设置，每台 UPS 使用独立的电池组，则需要将所有并联 UPS 的整流 控制板上 JP1 的短路器取出，并在控制面板的维护界面上输入：3―>5，再输入代码：467123，这时 UPS 的规格变为“RT**，P”。这时，并联 UPS 系统就取消了共用电池组的设置。
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�
线径 [mmq]�
�
�
输入�
输出�
电池�
�
kVA�
L1/L2/L3/N�
PE�
L1/L2/L3/N�
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-  每隔 6 个月，充放电一次技术规格





�
可<5%（加谐波滤波器时）�
�
最大输入电流 [A]�
400�
500�
550�
630�
�
整流器输出特性�
�









维护电压 (20°C)�
电池类型 type1 and 2 ：V = (2.266 * el.) Vdc�
�
�
电池类型 type 3  ：V = (2.21 * el.) Vdc�
�
�
电池类型 type 0：电压值介于 type 1 和 2 之间， 电压值调节范围


V =(2.09~2.4) * el. [Vdc]�
�









充电电压 (20°C)�
电池类型 type1 and 2 ：V(%复充<95%)= (2.32 * el.) Vdc�
�
�
电池类型 type 3  ：V(%复充<95%)= (2.4 * el.) Vdc�
�
�
电池类型 type 0：电压值介于 type 1 和 2 之间， 电压值调节范围


V =(2.09~2.4) * el. [Vdc]�
�
最高充电电压�
(2.32 * el.) Vdc�
�
充电器输出稳压精度�
1%�
�
直流纹波电压分量�
≤1%�
�
电池�
�
单元数（额定电压）�
192 单元（384VDC）~240 单元（480VDC）�
�
充电电流设置�
0.1A x C10�
�












电池放电终止电压�
电池类型 1、2 和 3：空载放电电流，Vmin=(1.81 * el.)   [Vdc]�
�
�
电池类型 1、2 和 3：输出电流=Ah 容量，Vmin=(1.65 * el.)	 [Vdc]�
�
�
电池类型 1、2 和 3：输出电流>Ah 容量，Vmin=(1.60 * el.)	 [Vdc]�
�
�
电池类型 0 类： 出厂设定默认值 ，Vmin=(1.67 * el.)   [Vdc]


调节范围 Vmin =(1.57~1.88) * el. [Vdc]�
�
逆变器输出�
�
额定电压	[V]�
220VAC	 三相线电压�
�
额定电流	[A]�
�
530�
�
�
�
峰值因数（Ipeak/Irms）�
3：1�
�
波形�
正弦波�
�
电压相移（度）


100%均衡负载�



± 1'�
�
电压相移（度）


100%不均衡负载�



± 2'�
�
相电压差异


100%均衡负载�



± 1 %�
�
相电压差异


100%不均衡负载�



± 3 %�
�
总谐波含量（THDv）


100%线性负载�



<2%�
�






�



<5%�
�
稳态电压稳定度�
± 1 %�
�
暂态电压响应�
± 5 %  在 10ms 内�
�
额定频率�
与输入相同�
�
频率稳定度�
非同步时，± 0.5 %；同步时，± 2 %（可设置为± 1~5 %，由面板操作）�
�
过载�
600’ / 10’ / 1’  （110/125/150% 额定电流 ）�
�
短路电路 0.1 秒�
2 倍输入�
�
逆变器效率


（负载 100%）�



98%�
�
旁路�
�
额定容量	[KVA]�
�
200�
�
�
�
额定电压	[V]�
380/400/415VAC	 三相四线�
�
输入电压范围�
±15 %（可从控制面板调整为± 10 %，± 20%）�
�
额定频率	[Hz]�
50 / 60�
�
频率范围�
±2 %（可从控制面板调整为± 5 %）�
�
“STAND-BY ON”（经济模式 下，由旁路切换至逆变器）的转 换时间�



2~5ms�
�
逆变器/旁路转换时间�
<1ms�
�
过载能力�
10’/1’/18” （150/175/200%额定电流）�
�
标准配置�
馈流保护；旁路可独立分离�
�
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