
特别注意:  
	使用本关机服务程序, 需要打开UDP端口8100和8101（老版本设备使用9600和9601） 
	
步骤:
(1) 安装服务程序 :
	将本目录复制到 Linux 文件系统中， 例如 /ups_monitor, 或 /var/ups_monitor 或其它地方.
(2) 修改并配置 config.inf 文件, 填写UPS管理卡的UPS ID编号(就是管理卡的序列号)和需要延时启动关机的时间，以秒为单位;
如果time=0,表示收到UPS关机信号后马上启动关闭服务器。
	例如:
		[ups]
		uid=201701019876
		time=10
		[]
     其中ip和uid,可同时使用,也可仅使用其中一项.建议同时使用。

(3)  根据需要修改shutdown.sh文件, 一般情况下不需要修改。

(4） 将ups_shudown设置为服务启动程序即可. 

(5)  终止ups_shutdown关机软件:
    终止ups_shutdown服务程序,然后删除本软件的安装目录即可.
    
    
例子:
目录中install 和install.sh.src文件为Centos系统下的安装示范程序. 
     其主要功能就是将ups_shutdown设置为服务启动程序。
执行： sudo ./install , 设置 ups_shutdown 服务
执行：sudo ./install x，取消 ups_shutdown 服务. 不再使用本程序服务。
 
Ubuntu系统请参考本install脚本修改.




****ESXI虚拟服务器关机：(需要ESXI开启SSH服务)
可在WINDOWS或者LINUX的电脑(包括ESXI的的虚拟机)上安装关机服务软件.WINDOWS版本的关机软件请参考WINDOWS关机软件的使用说明.
步骤:
a,参考上面1,2两步安装LINUX版本的关机软件.
b,修改shutdown.sh文件.
  	#! /bin/sh
	ssh root@192.168.1.102 poweroff
	将其中的IP地址修改为ESXI主机的IP地址.
	将shutdown -h now 这一行注释掉.
c, 在命令行状态以下命令:
	#>ssh-keygen -t rsa
    一路回车.
   复制刚才生成的文件id_rsa.pub的内容(可通过vi编辑它,然后复制)
   #ssh root@192.168.1.7 
    SSH登录ESXI主机, (192.168.1.7是ESXI主机的IP地址),然后输入ESXI主机的root用户名和密码.
   #>vi /etc/ssh/keys-root/authorized_keys 
   将上面复制的内容粘贴进去. 保存退出. 

  退出ESXI回到LINUX的电脑.
  
  #>./shutdown.sh 
  测试是否能关闭掉ESXI. 

d, 将ups_shutdown设置为服务启动程序即可.

